소방용수시설 고장발생 보고

1. 고장 소방용수시설 현황

관리번호	위치	식 별	고장내역	사용 여부	비 고
공소 30659호	서초구 서초대로 28 장현빌딩 옆	지상식	스핀들 불량으로 헛돌아 출수 불능	사용불

2. 고장 내용

- 스핀들이 헛돌아 출수가 불능한 상태

3. 인지경위 및 조치

- 5월 23일 소방용수시설 정기조사 시 상기 지상식 소화전 점검차 진압2대장 한만정, 위. 박종광, 장. 김기형 소화전 출수상태 확인한바 스핀들이 헛도는 상태로 출수 불가함

4. 향후 조치 의견

- 스핀들 보수 및 정비 요함

5. 관련사진

2014. 05. 23.

위 보고자 :  방배119안전센터  소방교 조영훈 (인)