【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	고장내용		확인결과	비 고
지상식	2392호	성북구 보문로 192 돈암안전센터 후정	스핀들 결합 불량		고장
				(복명자)
				소속 : 돈암119안전센터 계급 : 지방소방장 성명 : 강민구
(내 용)
1팀장 채두영 외 4명(위.유용문, 장.이기주,강민구,안준택)은 2019년 2월 13일 04:30경 화재진압 후, 화학차량 보수를 위해 보문로 192 돈암안전센터 지상식 소화전 제수변 및 스핀들 개방 한 바 출수되지 않아, 출수부 개방해서 살펴보니 스핀들과 지지대 분리되어 헛도는 상태임. ※ 소화전 사진 : 후첨
2019년 2월 13일 확인자 1팀장 채두영 외 4명 (인)

【고장 소화전 사진 및 위치도(2392호)】

도로명주소	성북구 보문로 192
지번주소	성북구 삼선동4가 349-1
건물명	돈암안전센터 후정