【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	314076호	은평구 서오릉로71		역촌119안전센터	소방위	박영재
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2019. 10. 10. 11:10	2019. 10. 10. 11:10	지상식소화전 스핀들고장	지상식스핀들고장으로 인한 출수불가			고장(사용불)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2019. 10. 10. 11시경 1팀장 강성운 외 대원2명이 일제수리조사 중 은평구 서오릉로71에 위치한 공소 314076호(지상식소화전) 불량 발견. ○ 공소 314076호(지상식소화전) 스핀들이 불량(개폐)으로 인하여 출수가 안되는 상황임. ○ 제수변의 인도상 이전조치가 필요한 상황임(차량 등의 통행으로 인하여 안전사고 등의 우려가 상당히 있음).
※ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성, 담당자의 의견도 필요시에는 명시
2019년 10월 28일 확 인 자 역촌119안전센터 소 방 위 강 성 운

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도