소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소2626호	식 구 분	지상식
위 치	서울특별시 노원구 한글비석로 231-0 위성프라자
일 시	2015. 10. 26.	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	지상식 소화전 몸통 스핀들이 잠긴 상태로 헛돌음	사용여부	가․불
발생개요	2015년 10월26일 소방용수시설 일제조사 당시 지상식 소화전 2626호 소화전 개폐 시 처음에는 정상적으로 열려 정상 작동되었으나 닫고 다시 열었을 때 잠기지 않고 스핀들이 헛돌아 몸통 스핀들이 잠긴 상태로 헛돌음.
조치사항 (인근수리표기)	제수변 스핀들 잠금 (인근 수리 : 노소 2625호)

2015년  10월  27일

조사자 : 소방사 정유철

고장 소화전 위치도 및 사진