【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	521004호 (사설)	은평구 은평터널로 7길 2-0 신성수정아파트		수 색	소방사	김광일
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2016.03.25 11:30	2016.03.25 11:30	제수변 망실	아파트 화단 공사중 제수변 묻힘			고장(사용불가)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2016. 03. 25. 일제 수리 조사 중 소화전 521004호 제수변을 발견할 수 없어 관리인 면담해본바 화단 공사 중 제수변 묻힌 사실 확인함. ○ 제수변이 잠긴 상태에서 화단에 묻힌 것으로 추정되며, 소화전은 사용불가하여 이에 보고함.
※ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성, 담당자의 의견도 필요시에는 명시
2016년 03월 25일 확 인 자 수색119안전센터장 소 방 위 이 중 용

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도