【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	110026661 (520073호)	은평구 신사동 24-58 (증산로451)		수색	소방위	정규명
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2017.3.21. 11:00	2017.3.21. 11:00	스핀들 헛도는 현상	스핀들 헛도는 현상으로 출수 불가함			고장(사용불)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2017. 3. 21. 일제 수리 조사차 상기 소화전의 출수 및 수압상태를 확인하려 하였으나 지상식 스핀들이 헛 돌아서 출수 할 수가 없었음. ○ 현재 출수 불가능한 상태이며 빠른 수리가 요구되는 상태임
※ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성, 담당자의 의견도 필요시에는 명시
2017년 3월 21일 확 인 자 수색119안전센터 소 방 위 김 기 원

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도