소방용수시설 고장발생 보고서

종별	소화전
식별	지하식 2671호
사용여부	사용가능(개폐가 어려움)

o 발견경위 및 고장 내용

2015. 5. 4. 18:40분경 강남구 역삼동 703-9번지 자동차 서비스 검사소 화재 출동 중 소화전 개폐밸브가 구부러져 개폐가 수월하게 되지 않는 것을 확인함. 또한 지하식 소화전 몸통 전체가 비스듬하게 설치되어 전체적인 조정이 필요함.

o 소화전 사진(역삼동 703-9번지)

2015. 5. 5.

보고자 소방위 유영호 외 4명