【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	316061호	은평구 서오릉로178		역촌119 안전센터	소방교	이승래
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2018. 3. 15. 11:00 16:00	2018. 3. 15. 11:00	지상식 소화전 몸통스핀들 개폐고장	지상식 소화전 몸통스핀들 헛돔			고장(사용가)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2018. 3. 15. 11시경 소방교 이승래, 소방사 김시우 등 2명 일제수리조사 중, 은소 316061호(지상식) 고장발생 발견. ○ 고장내용 : 소화전 몸통스핀들 헛돔 현상으로 개폐불가. ○ 설치위치 : 서오릉로 178 앞 보도.
※ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성, 담당자의 의견도 필요시에는 명시
2018년 3월 15일 확 인 자 역촌119안전센터장 소 방 경 이 근 희

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도