소방용수시설(지하식) 고장 발생 보고

항 목	내 용
관리번호	공소 4138호	식 구 분	지하식 소화전
위 치	노원구 월계로49길 18
고장일시	2021. 04. 13.	조사방법	일제소방용수조사
고장내용	스핀들 고장 (출수불량)	사용여부	고장(사용불가)
발생개요	- 2021. 04. 13. 일제수리조사 중 노원구 월계로49길 18 지하식소화전(4138호) 확인한 바, 소화전 스핀들 고장 (출수불량) 확인함
조치사항 (인근수리표기)	- 인근 소화전 지하식 4323호 사용 가능

2021. 04. 13.

조사자 : 소방위 전승덕

고장 소화전 위치도,사진

소방용수시설(지하식) 고장 발생 보고

항 목	내 용
관리번호	공소 4086호	식 구 분	지하식 소화전
위 치	노원구 광운로 132
고장일시	2021. 04. 13.	조사방법	일제소방용수조사
고장내용	배수불량	사용여부	고장(사용불가)
발생개요	- 2021. 04. 13. 일제수리조사 중 노원구 광운로 132 지하식소화전(4086호) 확인한 바, 소화전 배수불량 확인함
조치사항 (인근수리표기)	- 인근 소화전 지상식 4219호 사용 가능

2021. 04. 13.

조사자 : 소방위 전승덕

고장 소화전 위치도,사진

소방용수시설(지상식) 수리 완료 보고

항 목	내 용
관리번호	공소 4220호	식 구 분	지상식 소화전
위 치	노원구 월계로 328
고장일시	2021. 04. 13.	조사방법	일제소방용수조사
고장내용	출수불량(2020.11.12)	사용여부	수리완료(사용가능)
발생개요	- 2020. 11. 12 일제수리조사 중 출수불량 상태 확인 - 2021. 04. 13. 일제수리조사 중 노원구 월계로 328 지상식소화전(4220호) 확인한 바, 소화전 사용가능 확인함
조치사항

2021. 04. 13.

조사자 : 소방위 전승덕

고장 소화전 위치도,사진