소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소 2812호	식 구 분	지상식
위 치	노원구 덕릉로126길 21
일 시	2016. 10. 26. 15:00	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	지상식 소화전 몸통 스핀들이 헛돌고 있음.	사용여부	가․불
발생개요	2016년 10월 26일 일제 소방용수 조사 시에 지상식 소화전 2812호를 점검한바 출수는 정상이나 지상식 소화전 몸통 스핀들이 헛돌아 잠기지 않음을 발견함.
조치사항 (인근수리표기)	지상식 소화전 제수변 스핀들 잠금조치 등 주변안전조치 실시함(인근 수리 : 노소 2003호, 2503호)

2016년  10월  26일

조사자 : 소방장 위성구

소방장 오상수

소방교 이상민

고장 소화전 위치도 및 사진