소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소2209호	식 구 분	지하식
위 치	서울시 노원구 노원구 한글비석로 24나길 37
일 시	2018. 03.14. 16:00	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	지하식 제수면 밑쪽누수	사용여부	가․불
발생개요	2018년 03월14일 16:00 일제조사 중 지하식 소화전 2209호 지하식 제수변 몸통 스핀들 누수 상태임.
조치사항 (인근수리표기)	지하식 소화전 제수변 잠금조치 등 주변 안전조치.

2018년  03월14일

조사자 : 소방위 위성구

소방교 이주현

고장 소화전 위치도 및 사진