【소방용수시설 고장발생 보고서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	사고내용	확인결과	복명자
소화전 (지상식)	179호	용산구 이촌로 201 한가람아파트 202동 앞	제수변 및 스핀들 불량	사용불가 (출수불능)	3팀장 박재유 외 4명
2014. 10. 24(금) 10:40 용산구 이촌로 201 한가람아파트 202동 앞(NH농협 맞은편) 일제소방용수조사차 지상식 소화전 179호를 조사 한 바 몸통 등 외관상 특이사항은 발견하지 못하였으나 출수확인을 위하여 제수변 및 스핀들을 조작 한 바 제수변 조작이 불량하여 개․폐 회전에 어려움이 있었습니다. 제수변 회전조작이 불가능하고 출수량이 미약하여 사용불능 상태입니다. 상기 용수는 소화전으로써 사용불가능 할 정도로 출수가 미약한 것으로 보아 회전이 불량한 제수변이 주원인으로 의심되나 제수변이 개방상태 일 것을 고려하여 몸통 스핀들도 불량으로 의심되어 고장발생을 보고합니다.
2014년 10월 24일 확인자 3팀장 박 재 유 서명(인)

【179호 고장 소방용수시설 사진 및 위치도】