소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소2004호	식 구 분	지상식
위 치	서울특별시 노원구 노원로26길 111-0 상계119안전센터
일 시	2014. 10. 6.	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	지상식 소화전 몸통 스핀돌이 잠긴 상태로 헛돌음	사용여부	가․불
발생개요	2014.10.6. 10월 소방용수시설 일제조사 당시 지상식 소화전 2004호 소화전 개폐 시 지상식 소화전 몸통 스핀돌이 잠김 상태로 헛돌아 출수가 되지 않음.
조치사항 (인근수리표기)	제수변 스핀들 잠금 (인근 수리 : 노소 2407호)

2014년  10월  6일

조사자 : 소방교 황진기

고장 소화전 위치도 및 사진