소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	공소 2218호	식 구 분	지하식
위 치	서울특별시 노원구 상계동 169-83 (반석빌 앞)
일 시	2015. 10. 12.(월) 17:00	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	출수불능	사용여부	가․부
발생개요	○ 일제수리조사 중 소화전 확인한 바 지하식소화전(제2218호) 출수불능 ○ 조치사항 - 제수변 및 개폐변 스핀들 최대개방 했으나 출수불량 확인됨
조치사항 (인근수리)	제수변, 개폐변 스핀들 잠금 및 안전조치 인근 소화전 1 : 공소2833호(지하식) 인근 소화전 2 : 노소2055호(지하식) 인근 소화전 3 : 공소2814호(지하식)
건의사항	- 출수불능 조치 철개 외부 도색

2015년 10월 12일

조사자 : 소방위 고재환

소방사 이일호

고장 소화전 위치도 및 사진