소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	용수번호 400053	식 구 분	지상식소화전
위 치	송파구 삼학사로 101-0 세준빌딩
발견일시	2019. 3. 27. (11:00)	발견방법	2019년 상반기 일제소방용수 조사 실시
고장내용	지상식 소화전 및 제수변 스핀들 고장	사용여부	사용 불가능
조사현황	2019년 3월 27일 11시 경 일제소방용수 조사중 지상식 소화전 고장 및 제수변 스핀들 고장 발견. 제수변 스핀들에서 물이 새고, 소화전에서는 물이 안나옴.
조치사항	현장 확인한바 지상식소화전(400053호) 사용이 불가능 확인함..
비 고

2019년 3월 27일

조 사 자 :   소방교 남기환

소방사 김주연

고장소화전 위치도

관리번호 400053	송파구 삼학사로 101-0 세준빌딩	고장내용 : 소화전 고장 및 제수변 스핀들 고장(누수) 출수안됨
위치도