소방용수시설(지상식) 고장 발생 조사서

항 목	내 용
관리번호	공설 4020호	식 구 분	지상식 소화전
위 치	성북구 돌곶이로 22길 70 나비호텔 앞
고장일시	2019. 2. 20.(수)	조사방법	소화전 누수 기타출동
고장내용	소화전 몸통 스핀들 불량 및 파손 상태	사용여부	사용불가
발생개요	- 소화전 몸통 스핀들 관구 마모로 헛돌아 개폐가 안되는 상태 이며 몸통 부분에 금이 간 상태 (현재는 제수변 스핀들 잠가 놓은 상태)
조치사항 (인근수리표기)	- 인근 소화전 4039호, 4040호 사용가능

2019년 2월 20일

확인자 : 지방소방위 홍희표 (서명)

지방소방위 전용대 (서명)

지방소방위 박정재 (서명)

지방소방위 박세진 (서명)

담당장 : 지방소방장 노영필 (서명)

고장 소화전 위치도 및 사진