소방용수시설 고장발생 보고서

○ 용수구분 : 공설

○ 용수번호 : 04-109호

○ 식 구 분 : 지상식

○ 일    자 : 2014. 3. 18. 2014년도 상반기 일제수리조사

○ 설치위치

- 04-109호 : 관천로15길 12 (관악구 신림동 461-11)

○ 사용여부 : 사용불가

○ 확인결과

- 출수 확인중에 스핀들고장으로 출수불능 확인함

2014년   03월  18일

확인자 : 신림119안전센터 2팀장 한 상 돈

고장사진 및 위치도

○ 사진

○ 위치도 관천로15길 12 (관악구 신림동 461-11)

소방용수시설 고장발생 보고서

○ 용수구분 : 공설

○ 용수번호 : 513호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 일    자 : 2014. 3. 18. 2014년도 상반기 일제수리조사

○ 설치위치

- 513호 : 관천로 115 (관악구 신림동 458-4)

○ 사용여부 : 사용불가

○ 확인결과

- 출수 확인중에 스핀들고장(스핀들헛돔)으로 출수불능 확인함

2014년   03월  18일

확인자 : 신림119안전센터 2팀장 한 상 돈

고장사진 및 위치도

○ 사진

○ 위치도 관천로 115 (관악구 신림동 458-4)

소방용수시설 고장발생 보고서

○ 용수구분 : 공설

○ 용수번호 : 949호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 일    자 : 2014. 3. 17. 2014년도 상반기 일제수리조사

○ 설치위치

- 949호 : 관천로 91 (관악구 신림동 462-5)

○ 사용여부 : 사용불가

○ 확인결과

- 출수 확인중에 제수변스핀들 고장으로 출수불능 확인함

2014년   03월  17일

확인자 : 신림119안전센터 2팀장 한 상 돈

고장사진 및 위치도

○ 사진

○ 위치도 관천로 91 (관악구 신림동 462-5)

소방용수시설 고장발생 보고서

○ 용수구분 : 공설

○ 용수번호 : 948호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 일    자 : 2014. 3. 18. 2014년도 상반기 일제수리조사

○ 설치위치

- 948호 : 조원로 142 (관악구 신림동 492-4)

○ 사용여부 : 사용불가

○ 확인결과

- 출수 확인중에 관구스핀들 고장으로 출수불능 확인함

2014년   03월  17일

확인자 : 신림119안전센터 2팀장 한 상 돈

고장사진 및 위치도

○ 사진

○ 위치도 조원로 142 (관악구 신림동 492-4)

소방용수시설 고장발생 보고서

○ 용수구분 : 공설

○ 용수번호 : 97-131호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 일    자 : 2014. 3. 18. 2014년도 상반기 일제수리조사

○ 설치위치

- 97-131호 : 조원로 116 (관악구 신림동 513-1)

○ 사용여부 : 사용불가

○ 확인결과

- 출수 확인중에 제수변스핀들 고장으로 출수불능 확인함

2014년   03월  18일

확인자 : 신림119안전센터 2팀장 한 상 돈

고장사진 및 위치도

○ 사진

○ 위치도 조원로 116 (관악구 신림동 513-1)

소방용수시설 고장발생 보고서

○ 용수구분 : 공설

○ 용수번호 : 97-135호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 일    자 : 2014. 3. 19. 2014년도 상반기 일제수리조사

○ 설치위치

- 97-135호 : 관천로11길 111 (관악구 신림동 507-9)

○ 사용여부 : 사용가

○ 확인결과

- 출수 확인중에 관구스핀들 망실로 출수는 가능하나 위급시 안 나오는 상황이 될 수 있음

2014년   03월  19일

확인자 : 신림119안전센터 2팀장 한 상 돈

고장사진 및 위치도

○ 사진

○ 위치도 관천로11길 111 (관악구 신림동 507-9)

소방용수시설 고장발생 보고서

○ 용수구분 : 공설

○ 용수번호 : 10-56호

○ 식 구 분 : 지상식

○ 일    자 : 2014. 3. 19. 2014년도 상반기 일제수리조사

○ 설치위치

- 10-56호 : 관천로11길 124(관악구 신림동 508-10)

○ 사용여부 : 사용불가

○ 확인결과

- 출수 확인중에 관구스핀들 고장으로 출수불능 확인함

2014년   03월  19일

확인자 : 신림119안전센터 2팀장 한 상 돈

고장사진 및 위치도

○ 사진

○ 위치도 관천로11길 124 (관악구 신림동 508-10)

소방용수시설 고장발생 보고서

○ 용수구분 : 공설

○ 용수번호 : 03-90호

○ 식 구 분 : 지상식

○ 일    자 : 2014. 3. 19. 2014년도 상반기 일제수리조사

○ 설치위치

- 03-90호 : 남부순환로 1647(관악구 신림동 1410-15)

○ 사용여부 : 사용불가

○ 확인결과

- 출수 확인중에 관구스핀들 고장으로 출수불능 확인함

2014년   03월  19일

확인자 : 신림119안전센터 2팀장 한 상 돈

고장사진 및 위치도

○ 사진

○ 위치도 남부순환로 1647(관악구 신림동 1410-15)