소방용수시설 고장발생 보고(30299호)

1. 고장 소방용수시설 현황

용수번호	위치	식 별	고장내역	사용 여부	비 고
30299호	서초구 서초대로33길 25 (방배4동 878-15)	소화전 (지하식)	제수변 스핀들 부러짐	사용가

2. 고장 내용

- 제수변 스핀들 부러짐

3. 인지경위 및 조치

- 2015년 10월 15일 15시경 일제소방용수조사 중 소화전 30299호 점검한바 스핀들이 헛돌면서 뽑혀 올라오는 것을 확인함.

4. 향후 조치 의견

- 용수보급에는 지장이 없을것으로 보이나, 제수변이 잠겨있지 않아 한겨울 동파의 우려가 있어 조속히 수리하여야 할 것으로 보임.

5. 위치도

6. 고장용수 사진

2015. 10. 15.

위 보고자 :  현장대응단(진압대)  소방위 김중승 (인)

소방위 이재식 (인)

소방위 문경윤 (인)

소방장 김성철 (인)

소방사 김태근 (인)

소방용수시설 고장발생 보고(8039호)

1. 고장 소방용수시설 현황

용수번호	위치	식 별	고장내역	사용 여부	비 고
8039호	서초구 동광로 119 (반포4동 590-8)	소화전 (지상식)	소화전 몸통 부러짐	사용불

2. 고장 내용

- 소화전 몸통 부러짐

3. 인지경위 및 조치

- 2015년 10월 26일 15시 30분경 일제소방용수조사 중 소화전 8039호 점검한바 소화전 몸통이 부러진것을 확인함(원인미상).

4. 향후 조치 의견

- 몸통이 완전히 부러져 소화전으로서의 역할이 불가능 하며, 자체수리가 불가능함. 전문업체 수리 요망.

5. 위치도

6. 고장용수 사진

2015. 10. 26.

위 보고자 :  현장대응단(진압대)  소방위 이현동 (인)

소방장 김복운 (인)

소방교 함상구 (인)

소방사 박상관 (인)

소방사 박현민 (인)

소방용수시설 고장발생 보고(30471호)

1. 고장 소방용수시설 현황

용수번호	위치	식 별	고장내역	사용 여부	비 고
30471호	서초구 사평대로20길 54 (반포4동 107-87)	소화전 (지하식)	주스핀들 헛돔	사용불

2. 고장 내용

- 주 스핀들이 헛돌고, 제수변을 개방하여도 용수의 수압이 현저히 낮아 소방용수로 활용이 불가능함.

3. 인지경위 및 조치

- 2015년 10월 26일 16시 20분경 일제소방용수조사 중 소화전 30471호 점검한바 스핀들이 헛돌면서 소방용수의 출수압이 제대로 나오지 않음(사용불가).

4. 향후 조치 의견

- 자체수리가 불가하며 전문업체 수리의뢰 요함.

5. 위치도

6. 고장용수 사진

2015. 10. 26.

위 보고자 :  현장대응단(진압대)  소방위 이현동 (인)

소방장 김복운 (인)

소방교 함상구 (인)

소방사 박상관 (인)

소방사 박현민 (인)