소방용수시설(지상식) 고장 발생 조사서

항 목	내 용
관리번호	노소 3035호	식 구 분	지상식 소화전
위 치	서울특별시 노원구 동일로198길 9 (태릉침례교회) (노원구 공릉동 714-1)
고장일시	2015. 2. 13.	조사방법	정기조사 시 발견
고장내용	소화전 몸통 스핀들 고장	사용여부	사용가능
발생개요	2015년 2월 13일 정기조사 점검 시 지상식 소화전 몸통 스핀들이 헛돔
조치사항 (인근수리표기)	- 제수변 잠금 조치 - 인근소화전 지상식 3211호 사용가능

2015년 2월 13일

조 사 자 : 1 팀장 서정근(서명)

소방위 김학수(서명)

소방위 백홍환(서명)

소방사 최청림(서명)

확 인 자 : 센터장 양희용 (서명)