소방용수시설(지상식) 고장 발생 조사서

항 목	내 용
관리번호	노소3291호	식 구 분	지상식 소화전
위 치	서울시 노원구 공릉동 690-2번지 삼익아파트 행복한 교회앞
고장일시	2016. 02. 01.	조사방법	기타출동
고장내용	지상식소화전 동파로인한 몸통파손	사용여부	사용불가
발생개요	2016년 02월 01일 11:08분 소화전안전조치 출동시 지상식소화전 노소3291호 동파로 인한 몸통파손 발견
조치사항 (인근수리표기)	- 제수변 잠금 조치 - 인근소화전 지하식 3225호,3184호 사용가능

2016년 02월 01일

조 사 자 : 1 팀장 민대식(서명)

소방위 권준태(서명)

소방위 노치우(서명)

소방장 김덕영(서명)

확 인 자 : 센터장 김승환 (서명)