소방용수시설(지상식) 고장 발생 조사서

항 목	내 용
관리번호	노소 1197호	식 구 분	지상식 소화전
위 치	서울특별시 노원구 한글비석로 81(한성여객 앞)
고장일시	2015.10.12.(월)	조사방법	일제조사(하반기)
고장내용	지상식소화전(1197호) 몸통 스핀돌이 헛돌음	사용여부	사용불가
발생개요	10월 12일(월) 2015년 하반기 소방용수 일제조사로 인한 소화전 검사 중 지상식소화전(1197호) 몸통 스핀들이 헛돌아 사용불가.
조치사항 (인근수리표기)	- 제수변 잠금 조치 - 인근 소화전 지상식 1514호, 1319호 사용 가능

2015년 10월12일

조 사 자 : 소방위 박찬영 (서명)

확 인 자 : 소방위 이성우 (서명), 소방위 이준희 (서명), 소방장 신현권(서명)

소방장 윤홍원 (서명), 소방사 김우람 (서명)

고장 소화전 위치도 및 사진