소방용수시설(지상식) 고장 발생 조사서

항 목	내 용
관리번호	노소 1312호	식 구 분	지상식 소화전
위 치	서울특별시 노원구 노원로 244
고장일시	2015.10.14.(수)	조사방법	일제조사(하반기)
고장내용	지상식소화전(1312호) 제수변 뚜껑파손	사용여부	사용가능
발생개요	10월 14일(수) 2015년 하반기 소방용수 일제조사로 인한 소화전 검사 중 지상식소화전(1312호) 제수변 뚜껑파손(뚜껑에 금이남).
조치사항 (인근수리표기)	- 제수변 잠금 조치 - 인근 소화전 지상식 1303호, 1411호 사용 가능

2015년 10월14일

조 사 자 : 소방위 박두영 (서명)

확 인 자 : 소방위 사길환 (서명), 소방위 권건혁 (서명), 소방교 이재석 (서명)

소방교 황진기 (서명), 소방사 이민호 (서명), 소방사 고미선 (서명)

고장 소화전 위치도 및 사진