소방용수시설(지상식) 고장 발생 조사서

항 목	내 용
관리번호	노소 1454호	식 구 분	소화전
위 치	노원구 노해로 492 프린스빌딩 앞
고장일시	2015. 10. 01.	조사방법	일제 소방용수조사 확인
고장내용	소화전(1454호) 제수변 스핀들이 휘어있고 출수가 안됨	사용여부	사용불가
발생개요	2015년 10월 01일 10월중 일제 소방용수조사 시 확인한 바 지상식소화전 (1454호) 제수변 개방후 스핀들을 돌렸으나 출수가 되지 않음.
조치사항 (인근수리표기)	- 인근 소화전 지상식 1432호(근호빌딩 앞) 사용 가능

2015년 10월 01 일

조 사 자 : 소방교 강상철 (서명)

확 인 자 : 소방위 류희곤 (서명),소방위 서영복 (서명),소방장 이종철 (서명),

소방장 윤정웅 (서명), 소방교 남영근 (서명),소방사 구민철 (서명)

고장 소화전 위치도 및 사진

(노소 1454)