소방용수시설(지상식) 고장 발생 조사서

항 목	내 용
관리번호	노소 1600호	식 구 분	지상식 소화전
위 치	노원구 노원로 236 삼화빌딩 (우리은행 하계동 지점)
고장일시	2015.10.16.(금)	조사방법	일제조사(하반기)
고장내용	지상식소화전(1600호) 몸통 스핀돌이 헛돌음	사용여부	사용가능
발생개요	10월 16일(금) 2015년 하반기 소방용수 일제조사로 인한 소화전 검사 중 지상식소화전(1600호) 몸통 스핀들이 헛돌음.
조치사항 (인근수리표기)	- 제수변 잠금 조치 (제수변 이용 시 출수 가능) - 인근 소화전 지상식1313호, 1191호, 사용 가능

2015년 10월16일

조 사 자 : 소방교 황진기 (서명)

확 인 자 : 소방위 사길환 (서명), 소방위 한동희 (서명), 소방위 권건혁 (서명)

소방교 이재석 (서명), 소방사 이민호 (서명), 소방사 고미선 (서명)

고장 소화전 위치도 및 사진