소방용수시설 고장 현황

연번

관리

번호

위         치

(상 호 명 )

구분

사용

여부

고장내용

조사자

비고

지상식

지하식

1

143호

구로동로5길17-17

(가리봉동87-83)

(상호슈퍼)

○

사용가

제수변고장

장.신동철

교.이은영

장.최경진

장.김기철

1반

2

342호

구로구 도림로12길 28

(구로3동 791-1)

(코사마트 앞)

○

사용불

몸통 관구결합금속 탈락

장.윤호규

장.정인철

사.이정석

2반

3

943호

금천구 두산로9길 64

(가산동234-33)

(가산동 삼익아파트 앞)

○

사용불

몸통 스핀들 휨 개폐불량

장.장재익

장.심병섭

사.신세현

2반

4

1304호

금천구 범안로 1121

(가산동)

(태신인팩 가산동 공장)

○

사용불

몸통 스핀들 헛돌아 출수불가

장.김용덕

교.박승범

사.최진영

3반