【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전 (지하식)	세-11호	종로구 우정국로 41 (종로구 견지동 110-38)	몸통 스핀들 불량	사용 가
(발생 원인)
1. 2014. 04. 08. 종로구 우정국로 41(종로구 견지동 110-38) 세-11호 소방용수시설 조사 중 지하식 소화전 검사 중 몸통 스핀들 불량으로 헛돌아 제수변 스핀들을 사용해야 하는 상태로 수리를 요합니다.
(현재 상태)
고장 사용 가(제수변 스핀들을 사용하여 개폐 가능함)
2014년 04월 08일 조 사 자 소 방 교 : 김도윤 확 인 자 세종로119안전센터장 강 장 희 )

【소방용수시설 고장 사진 및 위치도】

소방용수시설(세-11호)고장 사진

고장 소방용수시설(세-11호) 위치도