【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전 (지상식)	세-196호	종로구 새문안로 96 (종로구 신문로1가 135-2)	스핀들 불량	사용불
(발생 원인)
2015. 3. 24.(화) 상반기 일제 수리조사 중 종로구 새문안로 96 지상식 소화전에 대한 조사 중 소화전 스핀들 불량이 발견되어 출수가 불가능한바 자체수리 불가하여 수리를 요함.
(현재 상태)
스핀들 불량, 사용불(수리 요함)
2015년 3월 26일 조 사 자 소방위 이형균 소방장 박병목 확 인 자 종로소방서 현장대응단 1진압대장 이 경 호

세-196호 위치도

소화전 사진