【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전 (지상식)	세-3호	종로구 우정국로 49 (종로구 견지동 55-2호)	몸통 스핀들 불량	사용 가
(발생 원인)
1. 2014. 04. 08. 종로구 우정국로 49(종로구 견지동 55-2번지) 세-3호 소방용수시설 조사 중 몸통 스핀들 불량으로 사용이 불가하여 제수변 스핀들을 사용해야 하는 상태로 수리를 요합니다.
(현재 상태)
고장 사용 가(제수변 스핀들을 사용하여 개폐 가능함)
2014년 04월 08일 조 사 자 소 방 교 : 김도윤 확 인 자 세종로119안전센터장 강 장 희 )

소방용수시설(세-3호)고장 사진

고장 소방용수시설(세-3호) 위치도