【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전 (지상식)	세-319호	종로구 새문안로 27 (종로구 평동 149-1)	제수변 스핀들 불량 (제수변 스핀들 헛돔)	사용가
(발생 원인)
2015. 3. 24.(화) 상반기 일제 수리조사 중 종로구 새문안로 27 지상식 소화전에 대한 조사 중 출수는 가능하나, 제수변 스핀들이 헛도는바 자체수리 불가하여 수리를 요함.
(현재 상태)
제수변스핀들 불량(헛돔), 사용가(수리 요함)
2015년 3월 26일 조 사 자 소방장 염규태 소방사 전상현 확 인 자 종로소방서 현장대응단 1진압대장 이 경 호

세-319호 위치도

소화전 사진