【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과
소화전 (지상식)	연-039호 (비소 4-22)	종로구 이화장길 86-20 (종로구 동숭동 192-2)	몸통 스핀들 헛돎. 소화전 고장(사용가)	양호(사용가) → 고장 (사용가)
(발생 원인) ○ 2018. 3. 22. 상반기 일제 소방용수 확인 중 연-039호 비상소화장치함 소화전 몸통 스핀들이 헛돌아서 잠기지 않음을 확인.
(현재 상태) ○ 소화전 외관 및 제수변은 이상 없으나 몸통 스핀들 수리 필요.
2018년 3월 22일 조사자 소방사 윤성우 (인) 확인자 소방위 강대원 (인)

【고장 소방용수시설 사진 및 위치도(연-039)】

소화전 사진
종로구 이화장길 86-20

【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과
소화전 (지하식)	연-032호 (비소 4-49)	종로구 낙산4길 24-0 낙산공원 정문 (종로구 동숭동 50-135 낙산공원 정문)	지하식 소화전 제수변 안잠김 소화전 사용가	양호 (사용가) → 고장 (사용가)
(발생 원인) ○ 2018. 3. 22. 상반기 일제 소방용수 확인 중 연-032호 소화전 제수변 스핀들이 완전히 잠기지가 않음을 확인.
(현재 상태) ○ 소화전 몸통 등은 이상없으나 제수변 스핀들이 완전히 잠기지 않아 수리가 필요.
2017년 3월 22일 조사자 소방사 윤성우 (인) 확인자 소방위 강대원 (인)

【고장 소방용수시설 사진 및 위치도(연-032)】

소화전 사진
종로구 낙산4길 24-0 낙산공원 정문