【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전 (급수탑)	종급-001호	종로구 돈화문로30 (종로구 묘동 59-5)	개폐불가, 출수불가	고장 (사용불)
(발생 원인)
2015. 3. 23.(월) 상반기 일제 수리조사 중에 종급-001호 소화전(급수탑)에서 개폐가 불가하여 출수가 되지 않아 자체수리가 불가하여 수리를 요함. ※개폐불가: 대원들 여럿이 끝까지 돌려도 출수 안됨 ※급수탑과 관련되어 있는 제수변 발견 못함, 현재 급수탑 옆에 있는 제수변은 종-133호
(현재 상태)
개폐 불가, 출수 불가
2016년 2월 14일 조 사 자 소방장 박 홍 일 소방교 양 원 석 확 인 자 소방위 김 경 일

종급-001호 위치도

소화전 사진