소방용수시설 고장 발생 복명서

고장소방용수 관리번호	공소 4103호				형식			지상식				설 치 년월일		1998.10.20.
위 치	서울시 강동구 길동 411-4번지 앞
보고일시	2016년 11월 09일
조 사 자	소 속		길동 119안전센터				계 급				소방장				성 명		김종은
고장내용	지상식 소화전 재수변 관구 기울러짐
복명내용	2016. 11. 9(수) 14:20분경 일제소방용수 조사차 출소하여 공소4103호 소화전 출수를 위하여 제수변을 개페하려 하였으나 제수변 스핀들이 기울러져 소화전 출수를 확인할 수 없슴.
탐 문 자 인적 사항(1)
탐 문 자 인적 사항(2)
조사자 의견	소화전 재수변 기울러 짐 - 복스 스폐너(개폐기) 사용 불가
사후 처리

위 사실을 복명합니다.

2016년  11월  09일

조사자 :  소방장 김종은

소방용수시설 고장 발생 복명서

고장소방용수 관리번호	공소 153호				형식			지하식				설 치 년월일		1989.10.01.
위 치	서울시 강동구 길동 424번지 양병원 앞
보고일시	2016년 11월 09일
조 사 자	소 속		길동 119안전센터				계 급				소방장				성 명		김종은
고장내용	지하식 소화전 스핀들 기울러짐
복명내용	2016. 11. 9(수) 15:20분경 일제소방용수 조사차 출소하여 공소153호 소화전 출수를 위하여 소화전 스핀들을 개페하려 하였으나 소화전 스핀들이 기울러져 소화전 출수를 확인할 수 없슴.
탐 문 자 인적 사항(1)
탐 문 자 인적 사항(2)
조사자 의견	소화전 재수변 기울러 짐 -복스 스폐너(개폐기) 사용 불가
사후 처리

위 사실을 복명합니다.

2016년  11월  09일

조사자 :  소방장 김종은

소방용수시설 고장 발생 복명서

고장소방용수 관리번호	공소 2805호				형식			지상식				설 치 년월일		2004.10.30.
위 치	서울시 강동구 길동 104-10 앞
보고일시	2016년 10월 4일
조 사 자	소 속		길동 119안전센터				계 급				소방장				성 명		박종범
고장내용	지상식 소화전 스핀들 고장
복명내용	2016. 10. 4(화) 16:26분경 소화전 일제조사 중 스핀들 고장 확인 및 화재발생 시 소방용수를 공급하지 못하는 상태임
탐 문 자 인적 사항(1)
탐 문 자 인적 사항(2)
조사자 의견	소화전 스핀들 고장
사후 처리

위 사실을 복명합니다.

2016년 10월 4일

조사자 :  소방장 박종범

소방용수시설 고장 발생 보고서

고장소방용수 관리번호	공소 2772호				형식			지상식				설 치 년월일		2004. 10. 30.
위 치	서울특별시 강동구 명일로 263-1 (길동 79-4)
조사일자	2016년 10월 7일 (금)
보 고 자	소 속		길 동 119안전센터				계 급				소방사				성 명		김이주
고장내용	지상식 소화전(제2772호) 몸통 스핀들 고착(사용불가)
복명내용	2016.10.7.(금) 10월중 일제소방용수시설 조사 중 서울시 강동구 길동 79-4번지 앞 지상식 소화전 2772호를 확인․점검한바 몸통 스핀들이 고착되어 사용이 불가하여 이에 수리를 요함 (2015.10.26. 조사 이후 스핀들이 헛돌아 고장 사용가능으로 보고하였으나 이제는 고장 사용불가)
탐 문 자 인적 사항(1)	성명	없음		성별					나이				상호				전화번 호
탐 문 자 인적 사항(2)	성명	없음		성별					나이				상호				전화번 호
조사자 의견	지상식 소화전 몸통 스핀들 고착 (움직이지 않음)
사후 처리

위 사실을 복명합니다.

2016년  10월 7일

보고자 : 소방사 김이주