소방용수시설 고장 복명서(예시)

수 신 : 현장지휘대장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련문서

○ 영등포119안전센터-4284(2013.07.01.)호 『2013년 7월중 소방용수시설조사 및  지리조사 계획』 관련입니다.

2. 위호와 관련 우리119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 고장 대상(지상식소화전-공소760225호)이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

○ 발견 일자 : 2013. 07. 02.(화)

○ 장    소 : 영등포구 경인로 96길 816 (영등포동1가 414-23)

○ 대    상 : 공설 지상식 소화전(760225호)

○ 고장 내용 : 지상식소화전 스핀들 헛돎, 제수변 침수

○ 사용 여부 : 사용 불

○ 확 인 자 : 소방위  외 4명(000,000,000,0000)-펌프차

○ 조치사항 : 고장내역 보고 및 대원 교육

3.  조사결과

○ 2013년 7월 2일 15:00분경 2013년 7월중 소방용수시설조사 정기점검 중 지상식소화전(760225호) 스핀들이 헛돌아 배수가 되지 않고 제수변이 침수하여 고장임을 발견함.

붙 임 :  소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

2013. 07. 14.

위 복명자  :  소방위  000  (인)

소방장  000  (인)

소방장  000  (인)

소방장  000  (인)

소방사  000  (인)

<붙임>

소화전 위치도

고장 소화전(전경)