소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 재난관리과장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 보고

1. 2015. 01. 24. 09:50분경 멘홀파손 119신고접수, 펌프차량(23호) 및 탑승인원4명 출동, 확인한바 소화전(지하식) 멘홀 뚜껑받침 테두리 부분 및 제수변파손사항을 아래와 같이 보고합니다.

○ 발견 일자 : 2015. 01. 24.(토) 09:50경

○ 장    소 : 영등포구 의사당대로14 (글래드호텔앞 차도)

○ 대    상 : 공설지하식 소화전(762116호)

○ 고장 내용 : 지하식소화전 뚜껑 테두리  및 제수변 파손

○ 사용 여부 : 사용 불

○ 조치사항

- 본서당직계통 유선보고

- 안전삼각뿔과 테이프 이용 안전라인 설치

- 예방순찰 등 수시 안전확인.

2. 복명자 의견

상기 소화전은 차도에 위치하여 사용 시 차량통행에 장애가 되므로

보수공사 시 인도 쪽 지상식으로 이전설치 함이 좋다고 생각됩니다.

붙 임 :  소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

2015. 01. 24.

위 복명자  :  소방위  임양배  (인)

소방위  김성수  (인)

소방장  손호준  (인)

소방장  박희석  (인)

<붙임>

소화전 위치도

고장 소화전(762116호)

고장 소화전(762116호)

고장 소화전(762116호)