소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 재난관리과장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련문서

○ 재난관리과-6268(2015.9.30.)호 『2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(시달)』

○ 대림119안전센터-4682(2015.10.02.)호 『2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 추진계획』

2. 위 호와 관련 우리119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 고장 대상(지하식소화전-공소763963호 등 2개소)이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

연번	종별	식별	용수번호	주소	고장내역	사용 여부	발견일자
1	소화전	지하식	763963	영등포구 디지털로 355 (대림2동 1080-90)	출수불능	사용불	2015.10.23
2	소화전	지하식	763949	영등포구 디지털로37나길 5 (대림2동 1069-14)	출수불능	사용불	2015.10.23

○ 확 인 자 : 소방위 이광선 외 9명 (양해영,조한열,평기봉,소은영,유용희,지진기,정돈교,심용섭,김기준)

○ 조치사항 : 고장내역 보고 및 대원 교육

3.  조사결과

○ 2015년 10월 23일 16:00분경 2015년 10월중 소방용수시설 일제조사 중 상기표와 같은 고장사항을 발견함.

붙 임 :  소화전 위치도 및 사진 2부(별도송부).  끝.

2015. 10. 23.

위 복명자  :  소방위  이광선  (인)

소방위  양해영  (인)

소방위  조한열  (인)

소방위  평기봉  (인)

소방장  소은영  (인)

소방사  유용희  (인)

소방교  지진기  (인)

소방사  정돈교  (인)

소방사  심용섭  (인)

소방사  김기준  (인)

소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 재난관리과장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련문서

○ 재난관리과-6268(2015.9.30.)호 『2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(시달)』

○ 대림119안전센터-4812(2015.10.9.)호 『2015년 상반기 소방용수시설 일제조사 추진 계획(변경)』

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 고장 대상(지상식소화전-공소764587호)이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

연번	종별	식별	용수번호	주소	고장내역	사용 여부	발견일자
1	소화전	지상식	764587	영등포구 도림로63길14-1 (신길동 410-100 )	출수 불	사용불	2015.10.6.

○ 확 인 자 : 소방위 이승재 외 9명(홍종국, 김형태, 이남근, 진광옥, 이창훈, 정성국, 오정환, 박종필, 조연정)

○ 조치사항 : 고장내역 보고 및 대원 교육

3.  조사결과

○ 2015. 10. 5. ~ 10. 9. 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 점검중 상기표와 같은 고장사항을 발견함.

2015. 10. 30.

위 복명자  :  소방위  이승재  (인)

소방위  홍종국  (인)

소방위  김형태  (인)

소방위  이남근  (인)

소방위  진광옥  (인)

소방교  이창훈  (인)

소방교  정성국  (인)

소방사  오정환  (인)

소방사  박종필  (인)

소방사  조연정  (인)

붙임  소화전 위치도 및 사진 1부(별도송부).  끝.

소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 재난관리과장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련문서

○ 재난관리과-6268(2015.9.30.)호 『2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(시달)』

○ 대림119안전센터-4812(2015.10.9.)호 『2015년 상반기 소방용수시설 일제조사 추진 계획(변경)』

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 고장 대상(지상식소화전-공소764639호 외 1개소)이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

연번	종별	식별	용수번호	주소	고장내역	사용 여부	발견일자
1	소화전	지상식	764639	도림로228 (신길동 435-20)	출수 불	사용불	2015.10.7
2	소화전	지하식	764816	여의대방로 95 (신길동 4364)	제수변 스핀들 불량 (헛돔)	사용불	2015.10.7

○ 확 인 자 : 소방위 이승재 외 8명(홍종국, 김형태, 이남근, 진광옥, 이창훈, 정성국, 오정환, 박종필)

○ 조치사항 : 고장내역 보고 및 대원 교육

3.  조사결과

○ 2015. 10. 5. ~ 10. 9. 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 점검중 상기표와 같은 고장사항을 발견함.

2015. 10. 30.

위 복명자  :  소방위  이승재  (인)

소방위  홍종국  (인)

소방위  김형태  (인)

소방위  이남근  (인)

소방위  진광옥  (인)

소방교  이창훈  (인)

소방교  정성국  (인)

소방사  오정환  (인)

소방사  박종필  (인)

붙임  소화전 위치도 및 사진 2부(별도송부).  끝.

소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 재난관리과장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련문서

○ 재난관리과-6268(2015.9.30.)호 『2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(시달)』

○ 대림119안전센터-4812(2015.10.9.)호 『2015년 상반기 소방용수시설 일제조사 추진 계획(변경)』

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 고장 대상(지상식소화전-공소764904호 외 1개소)이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

연번	종별	식별	용수번호	주소	고장내역	사용 여부	발견일자
1	소화전	지하식	764904	대방천로 180 (신길동 4518)	지하식 소화전뚜껑 개폐 불	사용불	2015.10.8
2	소화전	지하식	764939	신길로 28가길13 (신길동 3301)	지하식 소화전뚜껑 개폐 불	사용불	2015.10.9

○ 확 인 자 : 소방위 이승재 외 7명(홍종국, 김형태, 박종필, 정성국, 이창훈, 진광옥, 오정환)

○ 조치사항 : 고장내역 보고 및 대원 교육

3.  조사결과

○ 2015. 10. 5. ~ 10. 9. 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 점검중 상기표와 같은 고장사항을 발견함.

2015. 10. 30.

위 복명자  :  소방위  이승재  (인)

소방위  홍종국  (인)

소방위  김형태  (인)

소방위  진광옥  (인)

소방교  이창훈  (인)

소방교  정성국  (인)

소방사  오정환  (인)

소방사  박종필  (인)

붙임  소화전 위치도 및 사진 2부(별도송부).  끝.

소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 재난관리과장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련문서

○ 재난관리과-6268(2015.9.30.)호 『2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(시달)』

○ 대림119안전센터-4812(2015.10.9.)호 『2015년 상반기 소방용수시설 일제조사 추진 계획(변경)』

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 고장 대상(지하식소화전-공소764261호 등 5개소)이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

연번	종별	식별	용수번호	주소	고장내역	사용 여부	발견일자
1	소화전	지하식	764261	영등포구 도신로10길 6 (대림3동 604-37)	관구 스핀들 누수	사용가	2015.10.12
2	소화전	지상식	764267	영등포구 도림로153 (대림3동 710-14)	출수불능	사용불	2015.10.14
3	소화전	지하식	764276	영등포구 대림로31가길 13 (대림3동 726-7)	출수불능	사용불	2015.10.14
4	소화전	지상식	764327	영등포구 대림로205 (대림3동 740-1)	출수불능	사용불	2015.10.15
5	소화전	지하식	764281	영등포구 도림로61나길 4 (대림3동 749-33)	관구 스핀들 누수	사용가	2015.10.16

○ 확 인 자 : 소방위 손영기 외 10명(박남규, 이범용, 김흥도, 나수남, 정진현, 최두용, 박상필, 김승일, 장경진, 노  혁)

○ 조치사항 : 고장내역 보고 및 대원 교육

3.  조사결과

○ 2015. 10. 12. ~ 10. 16. 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 점검중 상기표와 같은 고장사항을 발견함.

2015. 10. 30.

위 복명자  :  소방위  손영기  (인)

소방위  박남규  (인)

소방위  이범용  (인)

소방위  김흥도  (인)

소방장  나수남  (인)

소방교  정진현  (인)

소방교  최두용  (인)

소방교  박상필  (인)

소방사  김승일  (인)

소방사  장경진  (인)

소방사  노  혁  (인)

붙임  소화전 위치도 및 사진 5부(별도송부).  끝.