- 2015년 -

소방용수시설 관리운용 기본계획

마포소방서

[재난관리과]

2015년 소방용수시설 관리운용 기본계획

소방용수시설의 효율적인 유지・관리를 통한 재난현장 급수 체계 확립과  활용 및 효과성을 극대화 하기 위한 기본운영 계획 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

Ⅱ		추 진 방 향

□ 신속한 소방용수 공급

예산배정액		126,000,000원
신규(6개소)	보수
24,000,000원	102,000,000원

□ 소방차 진입곤란 지역 내 소화전 성능 개선으로 현장중심 활동 보강

□ 비상 소화장치 사용자 중심 관리(번호키 교체, 주변주차금지 표지)

□ 임시폐전 소화전 조기 복구를 위한 지속적 관리

Ⅲ		현 황

□ 소방용수시설 현황(‘15.1.27.)

종별	총 괄				공 설				사 설
구분	총계	소화전	저수조	급수탑	소계	소화전	저수조	급수탑	소계	소화전	저수조	급수탑
관리수	2,781	2,756	14	11	2,406	2,387	12	7	375	369	2	4

□ 안전센터별 현황

구분	총계	공설(2,406)				사설(375)
		소화전		저수조	급수탑	소화전	저수조	급수탑
		지상식	지하식
계	2,781	723	1,664	12	7	369	2	4
신수	587	172	339	4	2	68	2
염리	361	94	211	1	1	53		1
서교	712	168	474	3	1	66
성산	472	86	312	1	2	68		3
공덕	443	103	283	3	1	53
상암	206	100	45			61

○ 보유기준(2620개소) 대비 214개소(8%) 부족

↳ 서울시 화재취약성 감안 소방대상물과 수평거리 70m기준 적용

□ 비상소화장치 : 109개소

○ 설치유형 : 호스릴형 17개(11%), 일체형 36개(28%), 분리형 72개(61%)

○ 안전센터별 보유현황

구분/소별	수량	일체형	분리형	호스 릴식	지역별
계	109	36	72	17	시 장(7)	화재경계(2)	기타(100)
신수	24	8	16	4	1		23
염리	19	11	8	5			19
서교	23	6	17	2	1		22
성산	11	2	9		1		10
공덕	30	9	20	6	4	2	24
상암	2		2				2

□ 노후 소화전(30년 이상) 현황

○ 전체 : 372(전체 소화전의 15.46%)

		←-------------------노후소화전 수 --------------→
구 분	계	1950년대	1960년대	1970년대	1980년대	1990년대 이후
설치수량 (보유율)	2406 (92%)		1 (0.04%)	9 (0.37%)	362 (15.05%)	2034 (76.54%)

□ 소화전 사용료 납부 금액 : 월 평균 36톤, 46,983원

※ 2014년 436톤(563,790원), 2013년 366톤(467,900원), 2012년 762톤(970,700원) ,2011년 440톤(396,000원)

Ⅳ		2014년 추진 실적

○ 소화전 신설(19개소)과 보수(48개소)를 통하여 재난현장 안정적인

급수체계 확립

- 비소장치 설치(1개소)와 보수(4개소)를 통한 사용자 중심 관리

- 372개소의 30년 이상 노후 소화전 특별점검 및 등급분류로 관리체계 강화

○ 다만, 소화전 이전․보수등에 있어 수도사업소와의 유기적인 협업

체계와, 소방차 불통지역 등 취약지역에 대한 전략적 소방용수 배치등

선택과 집중을 통한 관리체계가 다소 아쉬움

소방용수시설 설치 및 보수 등

□ 소화전 신설(19개) 및 보수(48개)

○ 신설 : 19개소(지상식 2, 지하식 17)

○ 보수 : 48개소(지상식 30, 지하식 17, 급수탑 1, 저수조 1)

□ 비상소화장치 설치(1개) 및 보수(4개)

○ 신설 : 1개소(화재경계지구)

□ 노후 소화전(30년 이상) 특별점검

○  대상 : 372개소(지상식 112, 지하식 259, 급수탑 1)

↳  전체 2,406개소의  15.46%

- 점검결과 및 조치

구 분	D급	C급	B급	A급	기타
상 태	교체 필요	중점관리/향후 교체	상태 양호	이상없음
개 수 (지상/지하)	27개 (12/15) * 전체의0.37%	40개 (7/33)	229개 (58 / 170 / 급수탑1)	76개 35/41)
조 치	우선교체	중점관리	지속관리	지속관리

Ⅴ		2015년 세부추진계획

1		소방용수시설 설치 및 보수

□ 소방용수시설 신설 : 6개소

○ 소요예산 : 24,000,000원(6개 × 4,000천원)-수도사업소 재배정

○ 설치장소

- 주택가 이면도로 및 소방차 통행곤란지역 우선설치

- 주변 소방용수시설 현황 및 화재취약지역 여부 등을 고려하여 선정

- 예정지 선정시 지상식 소화전은 시민 통행에 지장을 주지 않도록

도로 가장자리로 선정

○ 단계별 일정(상반기 설치완료 추진)

추진내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
현황조사
공사의뢰(수도사업소 협력)
시공
검수 및 공사완료, 등록

※ 신설 소화전 설치예산은 연초에 수도사업소로 일괄 재배정되며, 수도사업소 사정에 따라 공사일정은 변경될 수 있음.

□ 소방용수시설 보수 : 102,000,000원(수도사업소 재배정)

○ 고장 소화전  및 노후 소화전 우선 보수

○ 2015년도 상반기 예산 재배정 계획(마포소방서)

구 분			금 액
소방용수시설 보수 및 성능 개선			2,080,000
	공공운영비
		비상소화장치 유지관리	1,080,000
	시설비
		저수조 청소	1,000,000

□ 소방용수시설 예산 집행 및 재배정 계획(본부)

○ 소방용수시설 설치 : 수도사업소 재배정(1월말)

○ 소방용수시설 보수 : 상반기 65%, 하반기 35%(1월말, 7월말)

※ 소방차 진입 불가지역 소화전 성능개선(기존→3구형), 소화장비 보관함 설치 등

○ 소방용수시설 영조물 배상 공제회 등록(3월 중 –정기등록 기간)

- 기    간 : 2015. 1. 1. ~2015. 12. 31.

- 대    상 : 소방용수시설 및 비상소화장치 61,552개소

- 보상한도 : 대인(1인) 1,000만원, 대물(1건) 5,000만원

↳ 자기부담금 1사고 당 10만원

○ 소방용수시설 도색 및 보온 공사(3월 중)

- 대 상 : 도색 4,597개소, 보온 1,405개소 예정(수량 변경가능)

2		비상소화장치 활용도 강화

□ 비상소화장치함 열쇠 번호키 교체

○ 기존 열쇠보관함에 열쇠 번호 고지 스티커 부착

□ 비상소화장치함 주변 주차단속 강화

○ 비상소화장치함 주변 주차구획선 표시

○ 비상소화장치함 주변 주차금지 표지 강화

□ 일제조사 및 점검

○ 점검구분 및 횟수

- 정기점검 : 관할 안전센터 : 월 3회 이상(센터장 1회 이상 포함)

관할 소방서 : 반기 1회(대응총괄팀장)

- 수시점검 : 사안별 별도 계획 수립 추진

○ 중점 점검내용

- 손․망실 여부 / 비품정리 및 안내문 등 부착물 정비 /

기타 불법주차 및 쓰레기 등 방치 여부

□ 사용훈련 및 교육

○ 주민합동 훈련 : 연 2회(상․하반기)  ※ 현장대응단 및 안전센터 주관

○ 훈련 및 교육내용 : 주민자율 활용능력 및 초기 대응력 강화

3		소방용수시설 조사 및 점검

□ 조사구분

○ 공설 소방용수시설

- 일제조사(정밀조사) : 년2회(3월-해빙기, 10월-월동기)

- 정기조사 : 월1회 이상 ※ 외관점검 실시

- 수시조사 : 도로공사 시, 소방용수시설 신설 또는 이설시, 강설, 강우 등  기타 필요시

○ 사설 소방용수시설 : 소방활동 자료조사 시

○ 비상 소방용수시설 : 소방용수시설 일제조사 시

□ 조사 후 결과조치

○ 경미한 사항 즉시 시정 및 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(재난관리과)

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템(안전지도 연계)에 즉시 수정입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전    (수도사업소 의견 첨부)

4		노후 소화전 일제 점검

□ 노후 소화전 일제 점검

○  대 상 : 372개소(지상식 112, 지하식 259, 급수탑1)

○  시 기 : 일제 점검시 병행 실시(예정)

- 점검인원 : 현장대응단 및 안전센터별 소화전 구조 및 관리에 능통한

대원 별도 선발

○ 관리 체계 : 소화전 노후 및 사용도에 따른 4등급 분류

Ⅵ		행 정 사 항

□ 현장대응단장 및 각 안전센터장은 자체 실정에 맞는 「2015년도 소방용수시설 관리운용 기본계획」을 수립하고 추진에 만전을 기하기 바라며,

□ 소방용수시설 변동사항은 소방행정정보시스템 입력철저.  끝.