소방용수시설 확인 표본점검 계획

겨울철 한파 대비 노후 소방용수시설에 대한 안전사고 방지 및 표본 확인점검을 실시하고, 센터별 교차 점검을 실시하여 안전관리를 강화하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍ 재난대응과-30001(2014. 12. 22.)호 “2014년도 하반기 노후 소화전 점검 결과 알림”

❍ 재난대응과-862(2015. 1. 9.)호 “동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책 알림”

Ⅱ		기본현황

□ 공용 소방용수시설 관리현황

구 분 부 서
	소 화 전			표본점검 개수(5%)
	계	지상식	지하식
계	3113	1107	2006	153
현장대응단	554	245	309	27
송정119안전센터	389	139	250	19
능동119안전센터	301	115	186	15
행당119안전센터	560	166	394	28
금호119안전센터	356	133	223	17
성수119안전센터	453	160	293	22
중곡119안전센터	500	149	351	25

Ⅲ		점검계획

: 센터별 자체계획 수립 후 시행

□ 점검유형

❍ 확인 표본점검

□ 기   간 : 월 1회(매월 지․수리조사에 대한 교차 확인점검)

□ 확인 표본점검 기간은 ‘15년 상반기(6월)까지 실시 후 필요시 연장

□ 점검대상 : 안전센터별 매월 지․수리조사 대상 중 5%이상 선별

□ 교차부서

구 분	교차부서
부서명	현장대응단 → 성수 → 송정 → 현장대응단
	능동 <-> 중곡
	행당 <-> 금호

□ 교차방법 : 매월 말 각 부서 자체계획을 본서에 제출 후 담당자 통합하여 현장대응단 및

119안전센터에 통보, 교차부서에서 선별 점검

□ 점검내용

- 교차부서 적정 점검 여부 확인

- 소방용수시설 동결 및 파손 여부 확인

- 철개 및 소화전 개폐 용이 여부 확인

- 누수 및 사용후 미잠금 여부 확인 -> 누수 등으로 인한 빙결 방지

- 동결 방지 조치 및 안전조치 적정 여부 확인

Ⅳ		조치사항

❍ 2차 동파방지를 위한 제수변 잠금 철저 (일제점검 시 잠금 조치 철저)

↳ 화재진압 활동 후 등급 관계없이 모든 제수변 잠금 조치 철저

❍ 점검결과 지・수리조사 허위 실시 등이 발견될 경우 담당자 및 감독자 엄중 조치

❍ 점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 현장조사 실시

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(1일 4시간 이내)

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

Ⅴ		결과보고

❍ 확인 표본점검 : 붙임2 서식에 의거 매 월 2일 이전 기한엄수 결과보고

❍ 각 센터 점검 결과 취합 후 용수담당자가 결과를 공문으로 하달

- 각 센터 점검 결과 고장소화전 발생 시 해당 센터 조치 후 결과 보고 할 것

<별첨> 소방용수시설 점검요령

안전교육 및

현장 출장

○사전 안전교육 및 점검도구(기자재) 소지 현장 출장

※ 점검 중 교통사고 등 안전사고 예방을 위한 사전안전교육 및 현장안전     확인 이행 철저

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5m이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 등 이상 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형, 토출구 및 전실 내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○소화전 뚜껑(지하식)의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○소화전 뚜껑 침하 또는 지상 돌출로 인한 차량통행 및 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등의 정상 작동 여부 확인

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착 방지)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

※ 동절기 결빙점 이하 기온에서의 점검시에는 수관을 하수구 등까지 연결      하여 노면 방수로 인한 동결문제 발생 예방

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원    발생의  원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관    에서 분기된 제수밸브를 나중에 개방

[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

○점검이 완료되면 1차측 제수밸브를 잠근 다음에 스핀들 잠금 조치

점검종료․귀소

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 정리하여 귀소

※ 동절기에는 노면 동결 등으로 인한 안전사고 발생 요인 확인 후 제거하고 귀소

긴급조치

○고장상태가 중대한 시설이나 상황에 대해서는 즉시 보고를 통해 긴급     조치를 시행하거나 대안을 마련하여 화재진압에 지장이 없도록 할 것