소방용수시설 보온공사 시방서

강 북 소 방 서

( 대 응 관 리 과 )

소방용수시설 보온공사 시방서

월동기 대비 동결우려가 있는 심도 120cm미만 지하식소화전을 보온 조치하여 혹한으로부터 소방용수시설을 보호하고 화재현장에서 원활한 급수체제를 유지하고자 함.

Ⅰ				개 요

1. 건   명 : 2013년도 소방용수시설(지하식소화전) 보온공사

2. 보온대상 : 지하식소화전 80개소

센터별		번동	우이	미아	삼각산	비고
구 분	총계
지하식소화전	80	17	25	28	10

3. 공사기간 : 착공일로부터 2014. 2. 28까지

4. 공사내용 : 동결우려가 있는 소방용수시설에 대하여 보온재의 재료 및 규격에 맞게                새롭게 설치․교체하여 혹한으로부터 소방용수시설을 보호하고 화재현장에서                 원활한 급수체제를 유지할 수 있도록 함.

Ⅱ				소방용수시설 보온공사

1. 보온재 재료 및 규격

○ 은박아트론 보온재(내경800mm×높이1000mm×두께25mm)

2. 보온방법

1) 기존 지하식소화전에 설치되어 있는 보온재를 제거한다.

※ 기존에 설치된 보온재 재사용 금지

2) 두께25mm×높이1000mm의 은박아트론 보온재를 맨홀 전실내벽 규격 800m에          맞게 원통형으로 만든다.(보온 모형 참조)

3) 원통형 보온재를 맨홀내부로 삽입한다. 이때 원통형 보온재를 흄관 안쪽에 고정한다.

4) 뚜껑은 맨홀직경과 같이 만들고 손잡이를 설치하여 소화전 개폐 시 여닫을 수         있도록 한다.(뚜껑 도안 참조)

5) 소화전 맨홀뚜껑을 덮었을 때 보온재가 손상되지 않아야 한다.

6) 보온재를 설치한 후 찬공기 유입 등으로 보온효과가 저하되지 않아야 하며, 높이는         맨홀 전실 깊이에 맞게 설치하여야 한다.

붙임  지하식소화전 보온 모형 1부.  끝.

지하식소화전 보온 모형

실물사진	규 격
	○ 보온재 : 두나론(은박아트론) ○ 지 름 : 800㎜ ○ 두 께 : 25㎜ ○ 높 이 : 1000㎜

[뚜껑도안]

평 면 도	측 면 도
○ 맨홀 직경과 같이 만들어 맨홀에 꽉 끼일 수 있도록 한다. ○ 손잡이를 도안과 같이 설치하되 양끝을 철심 또는 고무끈 등으로 고정한다.