신설 소방용수시설 현장확인 결과 보고

난곡119안전센터

1.

연번	식별	위 치 (상호명)	수압 (㎏/㎠)	인 근 소화전과의 거 리		검사자	검사일	확인자	확인 결과	휴대정보시스템 전산입력여부	비고
				관리 번호	거리 (Μ)
1	지하식	조원로 22길 7 (신림동 522-12) 빌라 앞	3	4379	50	소방위 이종만등 4명	2016. 10.27 (목)	센터장	불량 (상수도철개)	입력 완료

2.

연번	설치 위치	도로 구분	설치지점				제 수 (배수)변	배관 규격	심 도 (지면으로 부터 전실바닥까지)	배수 철개	제수변 철개 지름	비고
			～家 ～빌라	전․후 좌․우	～부터	～미터	유․무	～㎜	～㎝	원형 각형	～㎝
	주거지역	차도	빌라	전면	담장	1	유	100	100	원형	65	상수도철개

☞ 설치위치 : 주거지역, 상가지역, 공업지역, 고지대, 시장지역, 소방차진입불가지역, 기타 등

☞ 도로구분 : 차도, 인도, 기타

현장확인 사진

▶지하식(신림동 522-12)
출수전 외관사진	출수사진

※ 신림동 522-12 지하식 소화전 불량 내역

– 소화전 철개가 아닌 상수도용 철개로 공사되어있음

신설 소방용수시설 현장확인 결과 보고

난곡119안전센터

1.

연번	식별	위 치 (상호명)	수압 (㎏/㎠)	인 근 소화전과의 거 리		검사자	검사일	확인자	확인 결과	휴대정보시스템 전산입력여부	비고
				관리 번호	거리 (Μ)
1	지하식	조원로 14길 23 (신림동 547-12) 또또해법학원 앞	3	06-61	50	소방위 이종만등 4명	2016. 10.27 (목)	센터장	양호	입력 완료

2.

연번	설치 위치	도로 구분	설치지점				제 수 (배수)변	배관 규격	심 도 (지면으로 부터 전실바닥까지)	배수 철개	제수변 철개 지름	비고
			～家 ～빌라	전․후 좌․우	～부터	～미터	유․무	～㎜	～㎝	원형 각형	～㎝
1	상가지역	차도	또또해법학원	전면	출입구	2	유	100	100	원형	65

☞ 설치위치 : 주거지역, 상가지역, 공업지역, 고지대, 시장지역, 소방차진입불가지역, 기타 등

☞ 도로구분 : 차도, 인도, 기타

현장확인 사진

▶지하식(신림동 1432-104 세현타워 앞)
출수전 외관사진	출수사진