<2014년>

소방용수시설 운영위원회 계획

동작소방서

(현장지휘대)

2014. 6. 18(수) 15:30

동작소방서 2층 소회의실

소방용수시설 운영위원회 계획

유관기관과의 긴밀한 협조체제 구축으로 소방용수시설의 효율적 관리 및 운영을 도모하고, 화재 등 재난·재해로부터 시민의 생명과 재산 보호에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

소방재난 업무가이드 재난대응행정편 15. 소방용수시설 및 비상소화장치관리

소방재난 업무가이드 재난대응행정편 16. 화재취약지역 소방통로 확보추진

Ⅱ		개 요

일   시 : 2014. 6. 18.(수) 15:30 ~ 17:00

장  소 : 우리서 2층 소회의실

참가기관

동작구청(도로관리과, 도시계획과, 교통지도과)

남부수도사업소(시설관리과)

남부도로사업소(도로보수과)

동작구 도시시설관리공단(경영사업팀)

회의 안건

각종 도로굴착 등 공사 관계 및 불량맨홀 정비

(동작구청 - 도로관리과 및 도시계획과, 남부도로사업소 - 도로보수과)

소화전 신설 및 보수(남부수도사업소 - 시설관리과)

주정차 단속 및 긴급자동차 양보의무 위반차량 단속 등 소방통로확보 관련

(동작구청 - 교통지도과)

소방용수시설 주변 주차구획선 및 소방출동로 확보(도시시설관리공단 - 경영사업팀)

Ⅲ		각 기관별 세부협의 내용

동작구청 - 도로관리과

각종 도로굴착 등 공사 관계 및 불량맨홀 정비

2013년 불량맨홀 정비 내역

▶ 대 상 : 총 12개소

▶ 금 액 : 금10,985,240원 (금 일천구십팔만오천이백사십원)

협조사항

각종 토목(도로굴착) 공사시 소방용수시설 장애여부 확인

맨홀정비 시 맨홀관리지침에 의거 불량맨홀 정비대상 등 합동조사 및 사전협의

동작구청 - 도시계획과

이수역 디자인 거리 및 보도블럭 개량화 공사

공사 주체 - 동작구청 도시디자인과 및 도로관리과

※ 2012년 조직개편으로 인해 해당업무 도시계획과 이관

▶ 공사업체 : ㈜신성월드건업(☏ 02-3461-0297)

▶ 공사구간 : 이수역 사거리~남성초등학교 앞(거리 : 약 800m)

구 분	지하식		지상식
철개 형식	사 각	원 형	사 각	원 형
계 50	7	17	17	9
동 작(19)	0	5	8	6
노량진(17)	0	12	4	1
백 운(14)	7	0	5	2

문제점

설치형태 : 일부철개 70cm x 70cm, 두께 10cm, 중량 약 80kg – 화강암

위반법규 : 소방기본법 시행규칙 제6조 소방용수시설의 설치기준 및 별표2

- 맨홀뚜껑은 지름 648mm 이상의 것으로 할 것

사용시 문제점

▶ 규정된 철재철개보다 무겁고 개방을 위해 2 ~ 4명 필요(신속개방 곤란)

▶ 특히 사각 철개는 개폐시 철개 맨홀 추락 등 잠재 안전사고 요인

▶ 강제 개방시 파손 우려 및 동절기 결빙으로 인한 개방곤란

중간경과

경 과 : 2013년 지하식 7개소 동작구청 도로관리과 긴급복구 완료

긴급복구대상 :  개방 곤란 사각 철개 3개소(사당동 이수역 부근)

예상 복구비용 : 약 390만원

▶ (철개 40만원 + 기타 인건비 및 부대비용 90만원) × 3개소

※ 조달청 나라장터 등록업체 가격 산정

관련사진

위치도

지 번

연번	형 식	위 치
1	지상식 제수변	동작구 사당로 284
2	지상식 제수변	동작구 사당로 293
3	지상식 제수변	동작구 사당로 308

동작구청 – 교통지도과, 건설관리과

유관기관 합동 소방통로확보훈련

계	시 장 지 역		주거밀집	기타취약지역
	전통시장	유사시장 및 상가지역
32	4	5	16	7

소방통로확보 훈련 대상

협조사항

불법 구조물 제거 등 소방통로 확보 훈련 협죠

불법 주정차 및 양보의무 위반 단속

주정차 단속

▶ 재래시장, 주거밀집지역 등 이면도로상 주정차 단속 강력 실시

▶ 주정차 단속시 단속스티커 사용요령 및 시민 응대요령 등 단속요원 지도협조

양보의무 위반 단속

▶ 과태료 부과대상 검토 후 부과여부 통보 협조

남부수도사업소 - 시설관리과

종별 구분	계	소화전			저수조	급수탑
		지상식	지하식	다용도
총계	2,335	207	2,093	27	4	4

소방용수시설 보유현황

소방용수시설 신설 및 보수 예산

구 분	금 액	배정개수
신 설	84,000천원	21
보 수	60,000천원	30

※ 보수예산 부족시 하반기 추가 재배정 계획 있음

협조사항

예산범위내 소방용수시설 신설 추진, 조기발주 추진

배정수량 설치후 잔여예산 발생시 신설 소화전 추가 설치로 불용예산방지

고장 소방용수시설 보수 의뢰시 신속한 조치

소방용수시설 신설 및 보수 후 도로복구 지연으로 인한 민원발생 방지

남부도로사업소 - 도로보수과

각종 도로굴착 등 공사 관계 및 불량맨홀 정비

2013년 불량맨홀 정비 내역

▶ 대 상 : 총 5개소

▶ 금 액 : 금 5,758,500원 (금 오백칠십오만팔천오백원)

협조사항

각종 토목(도로굴착) 공사시 소방용수시설 장애여부 확인

도로상 맨홀정비 시 맨홀관리지침에 의거 불량맨홀 정비 대상 등 합동 조사

및 사전협의

도시시설관리공단 - 경영사업팀

협조사항

소방용수시설 주변 5m이내 거주자 우선 주차구획선 배정 금지

신규 거주자 우선 주차구획선을 표시할 경우 반드시 소방서와 사전협의          주택가 삼거리 및 사거리 등 소방차 회전반경 이내 주차구획 금지

(소방용수시설 5m 이내, 도로 가각부분 5m 이내)