[붙임]

소화전 점검 소요시간 측정 [지상식]

구 분	시 간 (소요시간)		비 고	사 진
현장도착	H 00:00	50초	-도착과 동시 주변상황 등 확인
외관점검	H 00:01	30초	-파손, 매몰, 손괴, 변형 여부 등
정밀점검 (기능 및 작동시험 포함)	H 00:02	10초	-스핀들, 제수변 작동 및 배관이음부 누수여부 등 확인
		30초	-스핀들 개방 출수(수압) 확인
		40초	-스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인
주변정리	H 00:03	20초	-각종 밸브 잠금 확인 및 캡(뚜껑) 폐쇄 상태 확인, 점검 기자재 확인 등
현장이동	H 00:06	180초	-서울시 화재취약성 감안 소방대상물과 수평거리 70m기준 적용

※ 소화전 점검 소요시간 측정과정의 삽입 및 수정 가능

[붙임]

소화전 점검 소요시간 측정 [지하식]

구 분	시 간 (소요시간)		비 고	사 진
현장도착	H 00:00	50초	-도착과 동시 주변상황 등 확인
외관점검	H 00:01	40초	-파손, 매몰, 손괴, 변형 여부 등
정밀점검 (기능 및 작동시험 포함)	H 00:04	30초	-스핀들, 제수변 작동 및 배관이음부 누수여부 등 확인
		50초	-스핀들 개방 출수(수압) 확인
		60초	-스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인
주변정리	H 00:06	40초	-각종 밸브 잠금 확인 및 캡(뚜껑) 폐쇄 상태 확인, 점검 기자재 확인 등
현장이동	H 00:08	180초	-서울시 화재취약성 감안 소방대상물과 수평거리 70m기준 적용

※ 소화전 점검 소요시간 측정과정의 삽입 및 수정 가능