소방용수시설 일제 조사‧정비 시 주의사항

1. 소화전 점검 개‧폐 순서

⚪ 개방: 소화전 몸통 스핀들 개방 – 제수변 스핀들 개방

⚪ 폐쇄: 제수변 스핀들 폐쇄 – 소화전 몸통 스핀들 폐쇄

(개방과 역순으로 진행)

※ 개‧폐시 최대한 천천히 진행(급격한 작동x)

↳ 특히, 잠그는 과정에서 적수多

2. 출수 압력

점검 시 압력을 측정하지 않으므로 강한 압력 출수 금지

(수돗물이 흐르듯 출수하여 정체수 배출)