소방용수시설 현지확인 결과

연번	관리번호	위 치	식 별	배관구경 (mm)	점 검 결 과			사용 가부	조사일
					수 압 (㎏/㎠)	양호/불량 (불량 시 내역)	설치깊이 (지상식 제수변 심도)
1	040050	강서구 공항대로71길 3	지상식	65	3.0	양호	1.5	가	12월 18일
2	0400510	강서구 공항대로69길 18	지하식	65	3.0	양호	1.5	가	12월 18일
3	040082	강서구 공항대로67길 21-6	지하식	65	3.0	양호	1.5	가	12월 18일
4	040108	강서구 공항대로67길 29-12	지하식	65	3.0	양호	1.5	가	12월 18일
5	040058	강서구 공항대로 587	지상식	65	3.5	양호	1.2	가	12월 18일
6	040090	강서구 공항대로 579	지상식	65	3.5	양호	1.2	가	12월 18일

040050 전경사진	040050 출수사진	040051 전경사진	040051 출수사진
040058 전경사진	040058 출수사진	040108 전경사진	040108 출수사진
040082 전경사진	040082 출수사진	040090 전경사진	040090 출수사진