【소방용수시설 파손 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
비상소화장치	5-12호	종로구 창의문로5길 24 (구. 종로구 부암동 338-9)	비상소화장치함 우측 하단 모서리 및 정면 문짝 파손, 우측 측면 문짝 파손	사용가
1. 파손 원인 : 2014. 12. 21. 15:35경 소방장 김관호 등 4명 펌프차량 활용 비상소화장치 점검 중 종로구 창의문로5길 24 주택 앞 비소장치 파손 발견함. 차량에 의해 파손된 것으로 추정하여 주변 CCTV 확인(설치된 곳 없음) 및 주변 거주자 탐문 수사하였으나 사고 원인 차량 발견치 못함. 2. 사용가능 여부 및 안전조치 : 비상소화장치함 내부(소화전 및 비소장비)는 파손되지 않아 사용가능함.
2014년 12월 21일 조 사 자 소방장 김관호 확 인 자 신영119안전센터장 고 영 곤

【소방용수시설 고장 사진 및 위치도】