소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소 2108호	식 구 분	지상식
위 치	서울특별시 노원구 상계로 70(더페이스샵 화장품 가게 앞)
일 시	2015. 3. 20.(금) 15:09(출동지령 일시)	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	몸통 균열(분리)	사용여부	가․불
발생개요	2015년 6월 4일 15시09분 서울종합방재센터로부터 소화전 파손으로 인한 출동지령을 받고 출동한바 지상식소화전(제2108호) 몸통이 균열되어 분리되는 상태였음. -원인 : 몸체를 확인한바 차량 등 별도의 충격 흔적은 없으며 노후로 인해 균열된 걸로 판단됨. -조치사항 : 동력절단기를 사용하여 지상식 소화전 절단후 상계119 안전센터로 가지고 옴.
조치사항 (인근수리)	제수변 스핀들 잠금 및 안전조치(관구 안전조치) 인근 소화전 1 : 노소2301호(지상식) 인근 소화전 2 : 노소2762호(지하식) 인근 소화전 3 : 노소2011호(지상식)
건의사항	상기(노원구 상계로 70) 장소는 노원역 문화의 거리 입구로서 상시 많은 인원이 왕래하는 장소로 통행에 지장이 많음. 고장 수리 조치시 현재 지상식 소화전을 지하식으로 교체 설치하여 주기바랍니다.

2015년 06월 04일

조사자 : 소방위 박찬우

소방위 이재호

소방위 조육훈

고장 소화전 위치도 및 사진