【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지하식)	209017호	통일로78길 34 -21 (불광동 339번지 39호)		진 관 119안전센터	소방장	김맹권
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2014.01.15	2014.01.15	미상	제수변 스핀들 누수 및 관구 배수 불량			고장(사용가)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 상기 소화전은 통일로 78길 34-21 인근에 설치된 지하식 소화전으로 1989년 9월 1일 설치되어 사용중 진관119안전센터-303(2014.01.15.)호『화재취약지역 소방용수시설 긴급점검 계획 수정보고』’ 와 관련하여 위 소화전의 노후 상태와 결빙 여부 및 사용상 이상 유무를 검수하는 과정에서 제수변 스핀들 접촉부분에서 누수 되는 현상이 발생하여, 기온 급강하에 의한 소화전 동파가 우려되며 소화전 관구의 배수상태가 좋지 않아 물이 고여 결빙에 따른 관구 손상도 우려되므로 고장발생을 보고합니다.
2014년 01월 15일 확 인 자 진관119안전센터장 소 방 경 김 승 도

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도

【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지하식)	209018호	통일로78가길 13 -53 (불광동 331번지 21호)		진 관 119안전센터	소방장	김맹권
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2014.01.15	2014.01.15	미상	제수변 스핀들 누수			고장(사용가)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 상기 소화전은 통일로 78길 13-53 인근에 설치된 지하식 소화전으로 1989년 9월 1일 설치되어 사용중 ‘진관119안전센터-303(2014.01.15.)호『화재취약지역 소방용수시설 긴급점검 계획 수정보고』’ 와 관련하여 위 소화전의 노후 상태와 결빙 여부 및 사용상 이상 유무를 검수하는 과정에서 제수변 스핀들 접촉부분에서 누수되어 기온 급강하에 의한 소화전 동파가 우려되므로 고장발생을 보고합니다.
2014년 01월 15일 확 인 자 진관119안전센터장 소 방 경 김 승 도

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도

【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지하식)	208042호	갈현로47길 32-21 (갈현동 13번지 18호)		진 관 119안전센터	소방장	정윤화
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2014.01.16	2014.01.16	미상	몸통 스핀들 누수			고장(사용가)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 상기 소화전은 갈현로47길 32-21 인근에 설치된 지하식 소화전으로 1989년 7월 7일 설치되어 사용중 진관119안전센터-303(2014.01.15.)호『화재취약지역 소방용수시설 긴급점검 계획 수정보고』’ 와 관련하여 위 소화전의 노후 상태와 결빙 여부 및 사용상 이상 유무를 검수하는 과정에서 소화전 몸통 스핀들 접촉부분에서 누수가 발생되어 기온 급강하에 의한 소화전 동파가 우려되며 긴급히 보수가 요구되어 고장발생을 보고합니다.
2014년 01월 16일 확 인 자 진관119안전센터장 소 방 경 김 승 도

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도

【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지하식)	208019호	갈현로45가길 22 (갈현동 12번지 161호)		진 관 119안전센터	소방장	정윤화
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2014.01.16	2014.01.16	미상	몸통 스핀들 누수			고장(사용가)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 상기 소화전은 갈현로45가길 22 인근에 설치된 지하식 소화전으로 1988년 1월 19일 설치되어 사용중 진관119안전센터-303(2014.01.15.)호『화재취약지역 소방용수시설 긴급점검 계획 수정보고』’ 와 관련하여 위 소화전의 노후 상태와 결빙 여부 및 사용상 이상 유무를 검수하는 과정에서 소화전 몸통 스핀들 접촉부분에서 누수가 발생되어 기온 급강하에 의한 소화전 동파가 우려되며 긴급히 보수가 요구되어 고장발생을 보고합니다.
2014년 01월 16일 확 인 자 진관119안전센터장 소 방 경 김 승 도

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도