2016년 소방용수시설 운영 위원회

노 원 소 방 서

(재난관리과)

소방용수시설 운영위원회의 개최

소방용수시설 유지․관리를 위한 유관기관과 유기적인 협조체제를 구축하고 소방용수시설의 효율적 관리로 현지급수체계 확립과 공급대책에 만전을 기하여 원활하고 적극적인 현장활동으로 시민의 안전 확보 및 재산을 보호하고자 함

Ⅰ				개 요		‘

○ 회의일시 : 2016. 11. 25.(금) 16:00~

○ 회의장소 : 본서 3층 소회의실

○ 구   성 : 4개기관 7명

- 노원소방서 : 2명(대응총괄팀장, 소방용수담당)

- 노원구청 : 3명(토목과, 교통지도과, 물안전관리과)

- 북부수도사업소 : 1명(급수운영과)

- 북부도로사업소 : 1명(도로보수과)

○ 기 능(회의내용)

- 소방용수시설 설치 및 유지에 관한 사항

- 소화전 파손에 따른 긴급조치에 관한 사항

- 소화전 맨홀주변 균열, 침하, 포장 등에 관한 사항

- 단전, 단수 등 정보관리에 관한 사항

- 각종 도로굴착 등 공사에 따른 소화전 맨홀 관리 사항

- 소방용수시설 목적 외 사용금지사항(도로물청소용 관련)

- 소방활동상 장애가 되는 주차구획선에 관한 사항

- 소화전 설치에 따른 기관별 문제점 및 방안

- 기타 소방용수시설 관련 기관별 협조사항 등

Ⅱ				기 본 현 황		‘

1. 소방용수시설 현황                                     (공설현황)

총 계	소 화 전				저 수 조		급 수 탑
	계	지상식	지하식	다용도	계	저수조	계	고정식	회전식
2,417	2,394	965	1,436	4	19	19	4	4

2. 비상소화장치 현황

119 안전센터별						설 치 자 별			설 치 유 형 별
계	하계	상계	공릉	월계	수락	계	소방비	구청비	계	분리식	일체식
47	12	19	7	8	1	47	47	0	47	26	21

3. 소방통로 확보대상 현황

구 분	계	시장지역	유사시장 (상가)	고지대	주거밀집	화재 경계지구	기타 취약지역
대상수	17	2	1	6	6	-	2

Ⅲ				현안업무 추진사항		‘

1. 소방용수시설 신설

○ 신설수량 : 5개소 (20,000천원 -수도사업소 배정) - 배정예산 범위내

○ 설치 장소

- 주거밀집지역등 도로폭 4～8ｍ미만인 주택가 이면도로상 우선 설치

- 수도배관이 80㎜이상이고 수압이 적정한 상수도 배관 통과 지역

- 차량 및 보행인 통행에 지장이 없는 지역으로 지상식 소화전 우선 설치

2. 소방용수시설 보수

○ 보수요청 : 수시 및 매월 초 통보

○ 보수대상

- 수압미달, 스핀들 및 관구 등 고장으로 사용이 어려운 경우

- 도로확장, 주택재개발 등으로 타 지역으로 이설할 경우 등

- 보수의뢰 ┍ 경미한 사항 → 자체정비, 중대한 사항 → 보수의뢰

┕ 파손 등으로 긴급보수시 → 즉시의뢰, 기타 → 매월초 의뢰

3. 소방용수시설 점검 및 정비

○ 공설 소방용수시설

- 정밀조사(일제조사) : 년 2회(3, 10월) 관할 119안전센터 직원 합동조사

- 정기조사 : 매월(3, 10월 제외) 1회

- 수시조사 : 도로공사시, 소방용수시설 신설 또는 이설시, 강설, 강우 등 기타 필요

하다고 판단시

○ 조사 후 조치

- 경미한 고장 : 자체 시정

- 중요한 고장 : 북부수도사업소에 보수 의뢰

- 보수비용이 신설비보다 많을 경우 폐전(수도사업소 의견 첨부 폐전후 신설)

- 포장, 굴착공사등 파악, 매몰 및 파손 사전 방지

․ 매몰 및 파손시 공사업체 원인규명 원상복구 조치(소방기본법 제28조 및

제50조 3항)

Ⅳ				유관기관별 협조사항		‘

1. 소방용수시설 신설 및 보수공사

○ 관련기관 : 북부수도사업소 급수운영과

○ 협조사항

․ 소방용수시설 설치 및 보수 공사시 인근 주민들에 대한 사전 홍보 철저

(단수시간, 단수지역, 공사로 인한 소음발생 등)

․ 소방용수시설 이설 협조 요청시 관련법에 의거 원인자 부담조치 철저

․ 사용이 불가능한 고장 소방용수시설은 우선 보수

․ 상수도 급수 제한시 소방용수 확보 : 단수지역 및 단수시간 사전 통보 철저

․ 긴급누수공사시 또는 불용관 교체 작업시 소화전 변동사항 발생시 공사전 통보

․ 소화전 설치공사 후 도로포장, 출수상태 등 검사 완료후 소방서 통보

⇒ 도로복구 등이 안된 상태로 소방서로 완료 통보됨

․ 소방용수시설 공사 감독 철저 및 완료 후 신속 통보

⇒ 소화전 위치 및 적정 설치토록 감독 철저

⇒ 신설 및 보수 완료 대상에 대해 재공사 하는 일이 없도록 감독 철저

․ 다용도 소화전 관리방안 등

2. 소방용수시설 주변 주차단속, 소방통로 확보 및 주차구획선 설치․제거협의

○ 관련기관 : 노원구청

○ 협조사항

- 소방용수시설 주변 주차구획선 설치 금지

- 신규로 주차구획선 설치시 소방서와 사전 협의

․ 협의사항 ┍ 소방용수시설 주변 및 도로가각부분에 주차구획시

┕ 기타 소방차량이 통행 불가능하다고 판단되는 곳 등

(도로폭 6ｍ미만 주차구획선 설치시 소방차 진입 불가)

- 소방용수시설 주변 부적정 주차구획선 제거 의뢰시 즉시 제거

- 재래시장 및 소방용수시설 주변 불법 주정차 단속 철저

- 소방용수 주변 주차구획선 제거로 소방활동 장애요인 해소

- 소방용수시설 주변 주․정차 단속 및 장애물(점두진열, 차광막) 제거

- 주택가 이면도로에 대한 유사시 대비 소방통로 확보

3. 도로 물청소시 소방용수시설 사용관련

○ 관련기관 : 노원구청 자원순환과

○ 협조사항

- 물청소용 소화전 식별띠 설치 철저

- 지상식소화전 사용시 주변 홍보 및 사용상 부주의로 민원 발생 방지

- 시의회 관련 소화전 수돗물의 도로물청소 사용중지 요청에 따른 방안 등

4. 각종 공사시행에 따른 소방용수시설 매몰 및 훼손 방지

○ 관련기관 : 노원구청, 북부수도사업소, 북부도로관리사업소

○ 협조사항

- 각종 토목(도로)공사 및 상수도 배급수관 공사시 소방용수시설 관리철저

- 관내 불량맨홀(돌출 및 침하)정비전 소방서 확인 및 정비 완료후 통보 철저

(노원구청 토목과)

- 공사내역(기간, 위치 등) 사전 통보로 소방용수시설의 매몰 및 훼손 방지

※상하수도 공사, 도로공사 등 각 공사 시행시

<소화전 맨홀의 상수도 뚜껑>	<소화전 위 아스콘 포장 - 매몰>
<소화전 주변 주차구획선>	소화전 맨홀주변 포장 균열 등