【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	03-12호	강서구 공항대로43길 104 등촌8단지주공아파트		현장대응단	소방위 소방사	정원화, 정석문
고장 일시	확인 일시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2016.10.12.	2016.10.12.	스핀들 불량, 소화전 몸통 배수불량	스핀들 헛도는 현상으로 사용은 가능하나 몸통 배수불량			고장 (사용가능)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2016. 10. 12.(수) 10:30 2016년도 하반기 소방용수시설 일제조사 중 강서구 공항대로43길 104 등촌8단지주공아파트에 위치한 지상식소화전(03-12호)을 조사 중에 스핀들 헛도는 현상으로 인해 소방용수를 사용은 가능하나 소화전 몸통에 배수가 불량하여 물이 고여있는 현상이 있어 2016. 10. 13.(목)에 재확인결과 소화전 몸통에 배수가 되지 않아 고장발생으로 보고합니다.

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도