【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	용수번호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지하식)	050030호	강서구 방화대로34길 110 (방화동 897)		방화119 안전센터	소방장 소방교 소방사	전재승 한승석 김승우
고장 일시	확인 일시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2018.03.13.	2018.03.31.	미상	지하식소화전 스핀들 불량			고장 (사용가)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 방화119안전센터-991(2018.03.02.)호에 의거 2018.03.13. 관내 소방용수시설에 대한 일제조사 및 점검 실시한바 강서구 방화대로34길 110 일성트루엘 아파트 정문 앞 삼거리 도로상에 위치한 지하식소화전(050030호)의 스핀들이 공회전으로 개폐가 불가함. 현재 스핀들은 열려있는 상태로 제수변스핀들 조작으로 사용가능함.
2018년 03월 31일 확인자 강서소방서 방화119안전센터 소방장 전재승 소방교 한승석 소방사 김승우

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도

050030