소방용수 고장발생 복명서

소방용수 관리번호	공소4799호		형식	지상식			설 치 년월일		2010.4.29
위 치	강동구 아리수로 97길 강일리버파크 501동 앞 대로
보고일시	2016년 3월 14일
담 당 자	소 속	고덕119안전센터			계 급	소방위		성 명		홍기탁
고장내용	소화전 배관 파열로 누수(충격에 의한 소화전 몸통 배관 파열)
복명내용	1. 2016년 3월 13일 11시 28분 소화전안전조치 (기타)출동으로 현장확인한바, 원인자 불명의 소화전 몸통 충격에 의한 배관파손으로 용수가 토출되는 상황임. 2. 제수변을 잠금 처리 하고 불용처리함.
탐 문 자 인적사항(1)
탐 문 자 인적사항(2)
조사자 의견	소화전 수리요함
사후처리	조속한 처리요망

위 사실을 복명합니다.

2016년 3월 14일

보고자 : 소방위 홍기탁